附件：

临淄区2020年第三季度用户水龙头（管网末梢）水质监测情况

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稷下街道淄江A区末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 2 | 稷下街道国际商贸大厦末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 3 | 闻韶街道恒锦花园末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 4 | 齐陵街道淄河社区末梢水 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 5 | 雪宫街道东泰广场末梢水 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 6 | 雪宫街道桓公花园末梢水 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 7 | 辛店街道山王社区末梢水 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标（苯、甲苯、二甲苯）。 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 8 | 齐陵街道吕家村末梢水 | 齐陵吕家供水工程 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群超标，其他项目均合格。 | 菌落总数不达标的检测值为150CFU/mL（标准限值为100CFU/mL）；总大肠菌群不达标的检测值为8MPN/100mL(标准值为不得检出)；耐热大肠菌群不达标的检测值为2MPN/100mL(标准值为不得检出) | 请煮沸后饮用 |
| 9 | 齐陵街道西龙池村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 10 | 齐都镇蒋王村末梢水 | 齐都蒋王供水工程 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测菌落总数、总大肠菌群超标，其他项目均合格 | 菌落总数不达标的检测值为360CFU/mL（标准限值为100CFU/mL）；总大肠菌群不达标的检测值为8MPN/100mL(标准值为不得检出) | 请煮沸后饮用 |
| 11 | 齐都镇西关村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 12 | 皇城镇大铁村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 13 | 皇城镇南荣村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 14 | 敬仲镇户王村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 15 | 敬仲镇西苇村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 16 | 朱台镇薛家村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 17 | 朱台镇枣园村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 18 | 凤凰镇西梧村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 19 | 凤凰镇侯屯村末梢水 | 淄博市天齐渊供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 20 | 金岭镇金岭三村末梢水 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 21 | 金山镇南仇西居末梢水 | 淄博天润供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |
| 22 | 金山镇小寨村末梢水 | 淄博灌泉供水有限公司 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测总大肠菌群超标，其他项目均合格 | 总大肠菌群不达标的检测值为8MPN/100mL(标准值为不得检出) | 请煮沸后饮用 |
| 23 | 金山镇北刘村末梢水 | 金山北刘供水工程 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测菌落总数、总大肠菌群超标，其他项目均合格 | 菌落总数不达标的检测值为110CFU/mL（标准限值为100CFU/mL）；总大肠菌群不达标的检测值为5MPN/100mL(标准值为不得检出) | 请煮沸后饮用 |
| 24 | 金山镇崔碾村末梢水 | 金山崔碾供水工程 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 淄博市临淄区疾病预防控制中心 | 2020年8月3日-7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 所检项目均合格。 |  |  |